Информация

о результатах контрольных замерах электрических параметров режимов работы объектов электросетевого хозяйства ООО "Энергосфера" на 30.12.2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **ТП№** | **Мощностьтрансформатора, кВА** | **Секция№** | **Питающая ПС**  **Фидер№ 10(6)кВ** | **Номинальный ток**  **трансформатора, А** | **Токовая нагрузка по замеру в каждой фазе, А** | | | **Напряжение, В** | | | **Средний ток трансформа тора по замерам, А** |
| **А** | **В** | **С** |
| 1 | 1217 | 630 | 1 | ПС Восточная 110/10/6кВ ф.№1 | 1023 | 100 | 101 | 102 | 231 | 232 | 231 | 101 |
| 2 | 1217 | 630 | 2 | ПС Восточная 110/10/6кВ ф.№6 | 1023 | 46 | 44 | 48 | 230 | 230 | 231 | 46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1961 | 160 |  | ПС Птицефабрика 110/10кВ ф.№8 | 260 | 39 | 40 | 35 | 231 | 230 | 232 | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 213 | 100 |  | ПС Птицефабрика 110/10кВ ф.№2, оп.2 | 162 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 226 | 226 | 226 | 0,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1143 | 1000 | 1 | ПС Юго-Западная 35/10кВ ф.№19 | 1624 | 280 | 310 | 289 | 230 | 227 | 228 | 293 |
| 6 | 1143 | 1000 | 2 | ПС Юго-Западная 35/10кВ ф.№19 | 1624 | 10 | 14 | 12 | 225 | 226 | 226 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1669 | 400 |  | ПС Беляево 110/10кВ | 649 | 275 | 282 | 319 | 232 | 230 | 230 | 292 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | РТП Заводская  Фидер 6 кВ №5 | 1023 | 420 | 475 | 453 | 230 | 231 | 229 | 449,3 |
| 9 | 6/0,4 | 630 | 2 | РТП Заводская  Фидер 6 кВ №6 | 1023 | 41 | 37 | 39 | 229 | 230 | 229 | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 791 | 400 |  | ПС Гнусино 35/6кВ ф.№9 | 649 | 5 | 6 | 7 | 227 | 228 | 228 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 122 | 800 |  | ПС Гнусино 35/6кВ ф.№2,8 | 1023 | 1 | 5 | 3 | 231 | 231 | 228 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 508 | 400 | 1 | ПС Шкляевская 110/10кВ ф. №5 оп.№246 | 406 | 40 | 44 | 51 | 225 | 227 | 228 | 45 |
| 13 | 508 | 400 | 2 | ПС Шкляевская 110/10кВ ф. №8 оп.№208 | 232 | 60 | 68 | 55 | 229 | 228 | 231 | 61 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 514 | 400 |  | ПС Северная 110/35/6кВ ф.№31 | 649 | 60 | 50 | 55 | 230 | 230 | 229 | 55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1309 | 400 | 1 | ПС Восточная 110/10/6кВ ф.13 | 649 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 228 | 0 |
| 16 | 1309 | 400 | 2 | ПС Восточная 110/10/6кВ ф.12 | 649 | 90 | 98 | 94 | 230 | 230 | 231 | 94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 378 | 250 | 1 | ПС Киров 220/110/35/10кВ ф.13 | 406 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 226 | 0 |
| 18 | 378 | 250 | 2 | ПС Киров 220/110/35/10кВ ф.13 | 406 | 180 | 150 | 194 | 228 | 227 | 228 | 174,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1650 | 400 | 1 | ПС Коминтерн 110/35/10кВ ф.10 | 649 | 110 | 145 | 110 | 231 | 231 | 231 | 121,6 |
| 20 | 1650 | 400 | 2 | ПС Коминтерн 110/35/10кВ ф.10 | 649 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229 | 229 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 1658 | 400 | 1 | ПС Коминтерн 110/35/10кВ ф.10 | 649 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | 0 |
| 22 | 1658 | 400 | 2 | ПС Коминтерн 110/35/10кВ ф.10 | 649 | 80 | 76 | 78 | 227 | 230 | 228 | 78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 963 | 400 |  | ПС Гнусино 35/6кВ ф.№2 | 649 | 100 | 98 | 107 | 228 | 230 | 231 | 101,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1343 | 160 |  | ПС Восточная 110/10/6кВ ф.10 | 260 | 50 | 59 | 49 | 227 | 227 | 229 | 52,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 1955 | 400 |  | ПС Коминтерн 110/35/10кВ ф.10 | 649 | 5 | 7 | 9 | 231 | 230 | 231 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 1193 | 1000 | 1 | ПС Птицефабрика ф. 10 кВ № 10 | 1624 | 200 | 224 | 194 | 229 | 230 | 231 | 206 |
| 27 | 1193 | 1000 | 2 | ПС Птицефабрика ф. 10 кВ № 10 | 1624 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 228 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 959 | 160 |  | ПС Северная ф. 6 кВ № 24 | 260 | 24 | 20 | 28 | 225 | 228 | 225 | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 1278 | 400 | 1 | ПС Бытприбор ф. 10 кВ № 16 | 649 | 115 | 129 | 99 | 228 | 225 | 229 | 114,3 |
| 30 | 1278 | 400 | 2 | ПС Бытприбор ф. 10 кВ № 16 | 649 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 228 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 829 | 630 |  | ПС Красногорская ф. 10 кВ № 8 | 1023 | 50 | 49 | 62 | 228 | 227 | 225 | 53,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 202 | 40 |  | ПС Кстинно ф. 10 кВ № 2 | 65 | 1 | 7 | 5 | 227 | 228 | 229 | 4,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 822 | 160 |  | ПС ССК ф. 10 кВ № 8 | 260 | 1 | 6 | 5 | 221 | 223 | 222 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 806 | 100 |  | ПС Шкляевская ф. 10 кВ № 8 | 162 | 1 | 4 | 2 | 222 | 223 | 224 | 2,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 204 | 400 | 1 | ПС Нижне-Ивкино ф. 10 кВ № 2 | 649 | 6 | 7 | 4 | 228 | 227 | 227 | 5,6 |
|  | 204 | 400 | 2 | ПС Нижне-Ивкино ф. 10 кВ № 2 | 649 | 100 | 90 | 96 | 224 | 225 | 224 | 95,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 1006 | 630 | 1 | ПС Нижне-Ивкино ф. 10 кВ № 10 | 1023 | 100 | 100 | 100 | 231 | 230 | 232 | 100 |
| 37 | 1006 | 630 | 2 | ПС Нижне-Ивкино ф. 10 кВ № 10 | 1023 | 154 | 162 | 160 | 229 | 230 | 229 | 158 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 1007 | 630 |  | ПС Нижне-Ивкино ф. 10 кВ № 10 | 1023 | 163 | 170 | 142 | 233 | 231 | 232 | 158,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Г-703 | 250 |  | ПС Гирсово ф. 10 кВ № 7 | 406 | 33 | 30 | 28 | 231 | 228 | 228 | 30,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Г-705 | 63 |  | ПС Гирсово ф. 10 кВ № 7 | 123 | 6 | 4 | 8 | 229 | 226 | 228 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ПС-25 | 400 |  | ГПП К-Ч Химкомбинат ф. 6 кВ № 9 | 649 | 51 | 58 | 49 | 226 | 226 | 227 | 52,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 97 | 630 | 1 | ПС Садовая ф. 6 кВ № 8 | 1023 | 128 | 100 | 111 | 229 | 230 | 228 | 113 |
| 43 | 97 | 630 | 2 | ПС Садовая ф. 6 кВ № 11 | 1023 | 213 | 200 | 242 | 229 | 229 | 229 | 218,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 1970 | 630 |  | ПС Юго-Западная ф. 10 кВ № 9 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229 | 229 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 966 | 250 |  | РТП Заводская  Фидер 6 кВ №4 | 406 | 40 | 36 | 42 | 227 | 228 | 230 | 39,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 209 | 100 |  | ПС Ильинская ф. 10 кВ № 2 | 162 | 3 | 1 | 5 | 228 | 224 | 224 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 505 | 160 |  | ПС Тюмень ф. 10 кВ № 5 | 260 | 21 | 17 | 19 | 226 | 225 | 227 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 922 | 40 |  | ПС Коминтерн ф. 10 кВ № 9 | 65 | 3 | 3 | 3 | 227 | 225 | 225 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 614 | 100 |  | ПС Беляево ф. 10 кВ № 6 | 162 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 222 | 223 | 222 | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 4600 | 250 |  | ПС Садовая ф. 10 кВ № 46 | 406 | 21 | 18 | 24 | 225 | 224 | 224 | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 302 | 40 |  | ПС Юрья ф. 10 кВ № 3 | 65 | 5 | 7 | 6 | 224 | 223 | 224 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 401 | 100 |  | ПС Юрья ф. 10 кВ № 4 | 162 | 7 | 7 | 4 | 223 | 223 | 222 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 29 | 400 |  | ПС Кристалл ф. 10 кВ № 9 | 649 | 5 | 5 | 5 | 224 | 227 | 226 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 15А | 1890 |  | ПС Слободская ф. 6 кВ № 8 | 3067 | 354 | 332 | 350 | 230 | 231 | 231 | 345,3 |
| 55 | 15А | 1890 |  | ПС Слободская ф. 6 кВ № 8 | 3067 | 331 | 320 | 344 | 229 | 228 | 230 | 331,6 |
| 56 | 15А | 1890 |  | ПС Слободская ф. 6 кВ № 8 | 3067 | 339 | 341 | 322 | 231 | 230 | 231 | 334 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 72 | 400 |  | ПС Слободская ф. 6 кВ № 3 | 649 | 140 | 150 | 145 | 229 | 228 | 228 | 145 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 4 | 400 |  | ПС Юрья ф. 10 кВ № 7 | 649 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 | 222 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 19 | 630 |  | ПС Юрья ф. 10 кВ № 6 | 1023 | 2 | 2 | 2 | 223 | 223 | 221 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 21 | 630 |  | ПС Юрья ф. 10 кВ № 6 | 1023 | 15 | 17 | 13 | 224 | 224 | 222 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 35 | 160 |  | ПС Юрья ф. 10 кВ № 7 | 260 | 8 | 7 | 9 | 221 | 224 | 222 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 24 | 100 |  | ПС Юрья ф. 10 кВ № 7 | 162 | 2 | 2 | 2 | 222 | 222 | 223 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 29 | 800 |  | ПС Юрья ф. 10 кВ № 6 | 1299 | 50 | 40 | 42 | 226 | 226 | 225 | 44 |
| 64 | 29 | 800 |  | ПС Юрья ф. 10 кВ № 6 | 1299 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223 | 223 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 30 | 630 |  | ПС Юрья ф. 10 кВ № 7 | 1023 | 7 | 5 | 8 | 225 | 226 | 225 | 6,6 |