Информация

о результатах контрольных замерах электрических параметров режимов работы объектов электросетевого хозяйства ООО "Энергосфера" на 30.06.2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **ТП№** | **Мощностьтрансформатора, кВА** | **Секция№** | **Питающая ПС**  **Фидер№ 10(6)кВ** | **Номинальный ток**  **трансформатора, А** | **Токовая нагрузка по замеру в каждой фазе, А** | | | **Напряжение, В** | | | **Средний ток трансформа тора по замерам,А** |
| **А** | **В** | **С** |
| 1 | 1217 | 630 | 1 | ПС Восточная 110/10/6кВ ф.№1 | 1023 | 55 | 53 | 53 | 231 | 232 | 231 | 54 |
| 2 | 1217 | 630 | 2 | ПС Восточная 110/10/6кВ ф.№6 | 1023 | 36 | 38 | 32 | 230 | 230 | 231 | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1961 | 160 |  | ПС Птицефабрика 110/10кВ ф.№8 | 260 | 31 | 26 | 23 | 231 | 230 | 232 | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 213 | 100 |  | ПС Птицефабрика 110/10кВ ф.№2, оп.2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 226 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1143 | 1000 | 1 | ПС Юго-Западная 35/10кВ ф.№19 | 1624 | 160 | 172 | 180 | 230 | 227 | 228 | 172 |
| 6 | 1143 | 1000 | 2 | ПС Юго-Западная 35/10кВ ф.№19 | 1624 | 9 | 13 | 8 | 225 | 226 | 226 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1669 | 400 |  | ПС Беляево 110/10кВ | 649 | 148 | 152 | 133 | 232 | 230 | 230 | 144 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | РТП Заводская  Фидер 6 кВ №5 | 1023 | 325 | 346 | 344 | 230 | 231 | 229 | 325 |
| 9 | 6/0,4 | 630 | 2 | РТП Заводская  Фидер 6 кВ №6 | 1023 | 1 | 2 | 1 | 229 | 230 | 229 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 791 | 400 |  | ПС Гнусино 35/6кВ ф.№9 | 649 | 4 | 3 | 1 | 227 | 228 | 228 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 122 | 800 |  | ПС Гнусино 35/6кВ ф.№2,8 | 1023 | 3 | 2 | 0,5 | 231 | 231 | 228 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 508 | 400 | 1 | ПС Шкляевская 110/10кВ ф. №5 оп.№246 | 406 | 32 | 21 | 28 | 225 | 227 | 228 | 27 |
| 13 | 508 | 400 | 2 | ПС Шкляевская 110/10кВ ф. №8 оп.№208 | 232 | 48 | 45 | 39 | 229 | 228 | 231 | 44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 514 | 400 |  | ПС Северная 110/35/6кВ ф.№31 | 649 | 48 | 44 | 52 | 230 | 230 | 229 | 48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1309 | 400 | 1 | ПС Восточная 110/10/6кВ ф.13 | 649 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 228 | 0 |
| 16 | 1309 | 400 | 2 | ПС Восточная 110/10/6кВ ф.12 | 649 | 65 | 60 | 68 | 230 | 230 | 231 | 64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 378 | 250 | 1 | ПС Киров 220/110/35/10кВ ф.13 | 406 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 226 | 0 |
| 18 | 378 | 250 | 2 | ПС Киров 220/110/35/10кВ ф.13 | 406 | 160 | 145 | 148 | 228 | 227 | 228 | 151 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1650 | 400 | 1 | ПС Коминтерн 110/35/10кВ ф.10 | 649 | 84 | 86 | 79 | 231 | 231 | 231 | 83 |
| 20 | 1650 | 400 | 2 | ПС Коминтерн 110/35/10кВ ф.10 | 649 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229 | 229 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 1658 | 400 | 1 | ПС Коминтерн 110/35/10кВ ф.10 | 649 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | 0 |
| 22 | 1658 | 400 | 2 | ПС Коминтерн 110/35/10кВ ф.10 | 649 | 38 | 41 | 33 | 227 | 230 | 228 | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 963 | 400 |  | ПС Гнусино 35/6кВ ф.№2 | 649 | 100 | 103 | 105 | 228 | 230 | 231 | 103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1343 | 160 |  | ПС Восточная 110/10/6кВ ф.10 | 260 | 48 | 54 | 32 | 227 | 227 | 229 | 44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 1955 | 400 |  | ПС Коминтерн 110/35/10кВ ф.10 | 649 | 3 | 3 | 4 | 231 | 230 | 231 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 1193 | 1000 | 1 | ПС Птицефабрика ф. 10 кВ № 10 | 1624 | 176 | 158 | 169 | 229 | 230 | 231 | 168 |
| 27 | 1193 | 1000 | 2 | ПС Птицефабрика ф. 10 кВ № 10 | 1624 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 226 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 959 | 160 |  | ПС Северная ф. 6 кВ № 24 | 260 | 7 | 9 | 3 | 225 | 228 | 225 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 1278 | 400 | 1 | ПС Бытприбор ф. 10 кВ № 16 | 649 | 93 | 98 | 81 | 228 | 225 | 229 | 93 |
| 30 | 1278 | 400 | 2 | ПС Бытприбор ф. 10 кВ № 16 | 649 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 228 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 829 | 630 |  | ПС Красногорская ф. 10 кВ № 8 | 1023 | 45 | 39 | 48 | 228 | 227 | 225 | 44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 202 | 40 |  | ПС Кстинно ф. 10 кВ № 2 | 65 | 3 | 0,5 | 4 | 227 | 228 | 229 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 822 | 160 |  | ПС ССК ф. 10 кВ № 8 | 260 | 0,5 | 4 | 2 | 221 | 223 | 222 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 806 | 100 |  | ПС Шкляевская ф. 10 кВ № 8 | 162 | 5 | 7 | 2 | 222 | 223 | 224 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 204 | 400 | 1 | ПС Нижне-Ивкино ф. 10 кВ № 2 | 649 | 3 | 3 | 4 | 228 | 227 | 227 | 3 |
|  | 204 | 400 | 2 | ПС Нижне-Ивкино ф. 10 кВ № 2 | 649 | 46 | 43 | 35 | 224 | 225 | 224 | 41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 1006 | 630 | 1 | ПС Нижне-Ивкино ф. 10 кВ № 10 | 1023 | 95 | 88 | 91 | 231 | 230 | 232 | 91 |
| 37 | 1006 | 630 | 2 | ПС Нижне-Ивкино ф. 10 кВ № 10 | 1023 | 124 | 120 | 117 | 229 | 230 | 229 | 120 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 1007 | 630 |  | ПС Нижне-Ивкино ф. 10 кВ № 10 | 1023 | 102 | 98 | 75 | 233 | 231 | 232 | 92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Г-703 | 250 |  | ПС Гирсово ф. 10 кВ № 7 | 406 | 71 | 73 | 65 | 231 | 228 | 228 | 70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Г-705 | 63 |  | ПС Гирсово ф. 10 кВ № 7 | 123 | 22 | 26 | 28 | 229 | 226 | 228 | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ПС-25 | 400 |  | ГПП К-Ч Химкомбинат ф. 6 кВ № 9 | 649 | 51 | 39 | 44 | 226 | 226 | 227 | 45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 97 | 630 | 1 | ПС Садовая ф. 6 кВ № 8 | 1023 | 305 | 321 | 333 | 229 | 230 | 228 | 320 |
| 43 | 97 | 630 | 2 | ПС Садовая ф. 6 кВ № 11 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229 | 229 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 1970 | 630 |  | ПС Юго-Западная ф. 10 кВ № 9 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 225 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 966 | 250 |  | РТП Заводская  Фидер 6 кВ №4 | 406 | 28 | 31 | 25 | 227 | 228 | 230 | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 209 | 100 |  | ПС Ильинская ф. 10 кВ № 2 | 162 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 228 | 224 | 224 | 0,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 505 | 160 |  | ПС Тюмень ф. 10 кВ № 5 | 260 | 18 | 21 | 15 | 226 | 225 | 227 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 922 | 40 |  | ПС Коминтерн ф. 10 кВ № 9 | 65 | 4 | 3 | 1 | 227 | 225 | 225 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 614 | 100 |  | ПС Беляево ф. 10 кВ № 6 | 162 | 0,5 | 0 | 0 | 222 | 223 | 222 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 4600 | 250 |  | ПС Садовая ф. 10 кВ № 46 | 406 | 23 | 20 | 17 | 225 | 224 | 224 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 302 | 40 |  | ПС Юрья ф. 10 кВ № 3 | 65 | 3 | 5 | 1 | 224 | 223 | 224 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 401 | 100 |  | ПС Юрья ф. 10 кВ № 4 | 162 | 2 | 4 | 2 | 223 | 223 | 222 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 29 | 400 |  | ПС Кристалл ф. 10 кВ № 9 | 649 | 11 | 9 | 10 | 224 | 227 | 226 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 15А | 1890 |  | ПС Слободская ф. 6 кВ № 8 | 3067 | 278 | 290 | 251 | 230 | 231 | 231 | 273 |
| 55 | 15А | 1890 |  | ПС Слободская ф. 6 кВ № 8 | 3067 | 271 | 266 | 282 | 229 | 228 | 230 | 273 |
| 56 | 15А | 1890 |  | ПС Слободская ф. 6 кВ № 8 | 3067 | 280 | 271 | 277 | 231 | 230 | 231 | 276 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 72 | 400 |  | ПС Слободская ф. 6 кВ № 3 | 649 | 130 | 115 | 122 | 229 | 228 | 228 | 122 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 4 | 400 |  | ПС Юрья ф. 10 кВ № 7 | 649 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 | 222 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 19 | 630 |  | ПС Юрья ф. 10 кВ № 6 | 1023 | 4 | 3 | 4 | 223 | 223 | 221 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 21 | 630 |  | ПС Юрья ф. 10 кВ № 6 | 1023 | 22 | 19 | 24 | 224 | 224 | 222 | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 35 | 160 |  | ПС Юрья ф. 10 кВ № 7 | 260 | 3 | 1 | 6 | 221 | 224 | 222 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 24 | 100 |  | ПС Юрья ф. 10 кВ № 7 | 162 | 1 | 2 | 0,5 | 222 | 222 | 223 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 29 | 800 |  | ПС Юрья ф. 10 кВ № 6 | 1299 | 40 | 40 | 40 | 226 | 226 | 225 | 40 |
| 64 | 29 | 800 |  | ПС Юрья ф. 10 кВ № 6 | 1299 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223 | 223 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 315 | 1000 |  | ПС Красногорская ф.10 кВ №3 | 1624 | 130 | 144 | 137 | 226 | 225 | 225 | 137 |
| 66 | 315 | 1000 |  | ПС Красногорская ф.10 кВ №8 | 1624 | 171 | 163 | 179 | 224 | 226 | 224 | 171 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |