## 8.1
Форма 8.1 Журнал учета данных первичной информаци по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах сетевой организации
[12 empty] | за |  | 12 | месяцев |  | 2021 |  | года
ООО "Энергосфера"
наименование сетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-1624 | 10 (10.5) | 11,30 2022.01.14 | 13,00 2022.01.14 | П | 1.5 | ТП-1624 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
2 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-507 | 10 (10.5) | 09,00 2022.02.17 | 15,20 2022.02.17 | П | 6.333 | ТП-507 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
3 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-523 | 10 (10.5) | 09,00 2022.02.17 | 15,20 2022.02.17 | П | 6.333 | ТП-523 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
4 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-811 | 10 (10.5) | 09,30 2022.02.25 | 14,50 2022.02.25 | П | 5.333 | ТП-811 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
5 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-29 | 10 (10.5) | 11,30 2022.03.03 | 12,30 2022.03.03 | П | 1 | ТП-29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
6 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-ВяткаКранСервис | 10 (10.5) | 12,00 2022.03.18 | 13,00 2022.03.18 | П | 1 | ТП-ВяткаКранСервис | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
7 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-80 | 10 (10.5) | 12,00 2022.03.18 | 13,00 2022.03.18 | П | 1 | ТП-80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
8 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-505 | 10 (10.5) | 08,00 2022.03.24 | 17,00 2022.03.24 | П | 9 | ТП-505 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
9 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-505 | 10 (10.5) | 08,00 2022.03.25 | 17,00 2022.03.25 | П | 9 | ТП-505 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
10 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-1343 | 10 (10.5) | 15,00 2022.03.25 | 16,00 2022.03.25 | П | 1 | ТП-1343 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
11 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-1343 | 10 (10.5) | 09,00 2022.03.28 | 11,00 2022.03.28 | П | 2 | ТП-1343 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
12 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-505 | 10 (10.5) | 08,00 2022.03.29 | 17,00 2022.03.29 | П | 9 | ТП-505 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
13 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-505 | 10 (10.5) | 08,00 2022.03.30 | 17,00 2022.03.30 | П | 9 | ТП-505 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
14 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-791 | 6 (6.3) | 13,50 2022.03.30 | 15,30 2022.03.30 | П | 1.667 | ТП-791 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
15 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-505 | 10 (10.5) | 08,00 2022.03.31 | 17,00 2022.03.31 | П | 9 | ТП-505 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
16 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-1699 | 10 (10.5) | 13,30 2022.04.02 | 15,10 2022.04.02 | П | 1.667 | ТП-1699 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | АО "Горэлектросеть" (г. Киров) |  |  |  | 1
17 | ООО Энергосфера | ТП | ТП И-209 | 10 (10.5) | 09,30 2022.04.11 | 17,00 2022.04.11 | П | 7.5 | ТП И-209 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
18 | ООО Энергосфера | ТП | ТП И-209 | 10 (10.5) | 09,00 2022.04.12 | 16,30 2022.04.12 | П | 7.5 | ТП И-209 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
19 | ООО Энергосфера | ТП | ТП И-209 | 10 (10.5) | 09,30 2022.04.13 | 16,50 2022.04.13 | П | 7.334 | ТП И-209 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
20 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-1955 | 10 (10.5) | 10,30 2022.04.15 | 11,30 2022.04.15 | П | 1 | ТП-1955 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
21 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-791 | 6 (6.3) | 11,00 2022.04.26 | 12,00 2022.04.26 | П | 1 | ТП-791 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
22 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-227 | 10 (10.5) | 10,00 2022.04.29 | 12,00 2022.04.29 | П | 2 | ТП-227 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
23 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-228 | 10 (10.5) | 10,00 2022.04.29 | 12,00 2022.04.29 | П | 2 | ТП-228 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
24 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-806 | 10 (10.5) | 14,00 2022.04.29 | 15,00 2022.04.29 | П | 1 | ТП-806 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
25 | ООО Энергосфера | ТП | ТП Г-703 | 10 (10.5) | 09,00 2022.05.03 | 18,30 2022.05.04 | П | 33.5 | ТП Г-703 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
26 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-46 | 10 (10.5) | 09,00 2022.05.05 | 10,30 2022.05.05 | П | 1.5 | ТП-46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
27 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-46а | 10 (10.5) | 10,30 2022.05.05 | 12,00 2022.05.05 | П | 1.5 | ТП-46а | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
28 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-012 | 10 (10.5) | 13,30 2022.05.05 | 15,00 2022.05.05 | П | 1.5 | ТП-012 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
29 | ООО Энергосфера | ТП | ТП Са-4607 | 10 (10.5) | 09,00 2022.05.06 | 10,30 2022.05.06 | П | 1.5 | ТП Са-4607 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
30 | ООО Энергосфера | ТП | ТП Са-4600 | 10 (10.5) | 08,30 2022.05.07 | 10,00 2022.05.07 | П | 1.5 | ТП Са-4600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
31 | ООО Энергосфера | ТП | ТП Са-5500 | 10 (10.5) | 10,30 2022.05.07 | 12,00 2022.05.07 | П | 1.5 | ТП Са-5500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
32 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-13 | 6 (6.3) | 13,30 2022.05.07 | 15,00 2022.05.07 | П | 1.5 | ТП-13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
33 | ООО Энергосфера | ТП | ТП Са-4600 | 10 (10.5) | 09,00 2022.05.17 | 16,00 2022.05.17 | П | 7 | ТП Са-4600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
34 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-222 | 10 (10.5) | 09,00 2022.05.24 | 16,00 2022.05.24 | П | 7 | ТП-222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
35 | ООО Энергосфера | ТП | ТП И-209 | 10 (10.5) | 10,00 2022.05.30 | 15,00 2022.05.30 | П | 5 | ТП И-209 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1
36 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-959 | 6 (6.3) | 08,00 2022.06.02 | 12,00 2022.06.02 | П | 4 | ТП-959 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
37 | ООО Энергосфера | ТП | ТП | 10 (10.5) | 11,00 2022.06.03 | 16,40 2022.06.03 | А | 5.67 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309;ТП 10 (10.5) кВ ТП-1973;ТП 10 (10.5) кВ ТП-1343 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 0
38 | ООО Энергосфера | ТП | ТП И-209 | 10 (10.5) | 12,00 2022.06.08 | 17,00 2022.06.08 | П | 5 | ТП И-209 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
39 | ООО Энергосфера | ТП | ТП | 10 (10.5) | 15,29 2022.06.20 | 15,50 2022.06.20 | А | 0.35 | ТП 10 (10.5) кВ КТП-4; ТП 10 (10.5) кВ ТП-30; ТП 10 (10.5) кВ ТП-24; ТП 10 (10.5) кВ ТП-35 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 0
40 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-998 | 6 (6.3) | 18,30 2022.06.22 | 19,15 2022.06.22 | А | 0.75 | ТП-998 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  | 0
41 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-401 | 10 (10.5) | 12,20 2022.06.29 | 13,40 2022.06.29 | А | 1.33 | ТП-401 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
42 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-963 | 6 (6.3) | 08,00 2022.06.30 | 12,00 2022.06.30 | П | 4 | ТП-963 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1
43 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-122 | 6 (6.3) | 08,00 2022.06.30 | 13,20 2022.06.30 | П | 5.33 | ТП-122 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
44 | ООО Энергосфера | ВЛ | ТП | 10 (10.5) | 15,29 2022.06.20 | 15,50 2022.06.20 | А | 0.35 | ТП 10 (10.5) кВ КТП-4; ТП 10 (10.5) кВ ТП-30; ТП 10 (10.5) кВ ТП-24; ТП 10 (10.5) кВ ТП-35 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 0
45 | ООО Энергосфера | ТП | ТП В-207 | 10 (10.5) | 13,00 2022.07.01 | 16,30 2022.07.01 | А | 3.5 | ТП В-207 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  | 0
46 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-1961 | 10 (10.5) | 12,30 2022.07.08 | 13,00 2022.07.08 | А | 0.5 | ТП-1961 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 0
47 | ООО Энергосфера | ТП | ТП В-207 | 10 (10.5) | 12,00 2022.07.11 | 14,00 2022.07.11 | П | 2 | ТП В-207 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1
48 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-80 | 10 (10.5) | 14,00 2022.07.12 | 15,00 2022.07.12 | П | 1 | ТП-80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1
49 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-1961 | 10 (10.5) | 08,30 2022.07.14 | 09,30 2022.07.14 | П | 1 | ТП-1961 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
50 | ООО Энергосфера | ТП | ТП ВяткаКранСервис | 10 (10.5) | 12,00 2022.07.14 | 13,00 2022.07.14 | П | 1 | ТП ВяткаКранСервис | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
51 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-1029 | 10 (10.5) | 08,00 2022.07.15 | 09,30 2022.07.15 | П | 1.5 | ТП-1029 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
52 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-791 | 6 (6.3) | 09,40 2022.07.15 | 11,10 2022.07.15 | А | 1.5 | ТП-791 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 0
53 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-990 | 6 (6.3) | 13,20 2022.07.19 | 14,20 2022.07.19 | А | 1 | ТП-990 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 0
54 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-1624 | 10 (10.5) | 13,00 2022.07.20 | 17,00 2022.07.20 | П | 4 | ТП-1624 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1
55 | ООО Энергосфера | ТП | ТП Г-705 | 10 (10.5) | 10,00 2022.07.21 | 11,00 2022.07.21 | П | 1 | ТП Г-705 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
56 | ООО Энергосфера | ТП | ТП Г-703 | 10 (10.5) | 11,00 2022.07.21 | 13,00 2022.07.21 | П | 2 | ТП Г-703 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
57 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-1624 | 10 (10.5) | 13,00 2022.07.21 | 16,00 2022.07.21 | П | 3 | ТП-1624 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1
58 | ООО Энергосфера | ТП | ТП К-922 | 10 (10.5) | 14,00 2022.07.21 | 15,00 2022.07.21 | П | 1 | ТП К-922 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
59 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-222 | 10 (10.5) | 10,00 2022.07.22 | 11,00 2022.07.22 | П | 1 | ТП-222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1
60 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-1305 | 10 (10.5) | 13,00 2022.07.22 | 14,00 2022.07.22 | П | 1 | ТП-1305 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
61 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-29 | 10 (10.5) | 15,00 2022.07.26 | 16,00 2022.07.26 | П | 1 | ТП-29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
62 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-109 | 10 (10.5) | 15,00 2022.07.27 | 16,00 2022.07.27 | П | 1 | ТП-109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
63 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-213 | 10 (10.5) | 09,00 2022.07.28 | 17,00 2022.07.28 | П | 8 | ТП-213 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
64 | ООО Энергосфера | ТП | ТП ВяткаДорСтрой | 6 (6.3) | 15,30 2022.07.28 | 16,20 2022.07.28 | П | 0.83 | ТП ВяткаДорСтрой | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1
65 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-1349 | 10 (10.5) | 00,00 2022.07.30 | 07,00 2022.07.30 | А | 7 | ТП-1349 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 0
66 | ООО Энергосфера | ТП | ТП Г-705 | 10 (10.5) | 09,00 2022.08.04 | 17,00 2022.08.04 | П | 8 | ТП Г-705 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
67 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-109 | 10 (10.5) | 14,30 2022.08.28 | 15,30 2022.08.28 | П | 1 | ТП-109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1
68 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-109 | 10 (10.5) | 09,00 2022.08.31 | 16,00 2022.08.31 | П | 7 | ТП-109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1
69 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-990 | 6 (6.3) | 07,30 2022.09.10 | 08,40 2022.09.10 | А | 1.166 | ТП-990 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
70 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-122 | 6 (6.3) | 10,00 2022.09.14 | 14,30 2022.09.14 | А | 4.5 | ТП-122 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 0
71 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-46а | 10 (10.5) | 10,00 2022.10.05 | 14,00 2022.10.05 | П | 4 | ТП-46а | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
72 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-204 | 10 (10.5) | 10,00 2022.10.05 | 18,00 2022.10.05 | П | 8 | ТП-204 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
73 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-523 | 10 (10.5) | 13,00 2022.10.05 | 13,00 2022.10.06 | П | 24 | ТП-523 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
74 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-204 | 10 (10.5) | 09,00 2022.10.06 | 15,00 2022.10.06 | П | 6 | ТП-204 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
75 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-507 | 10 (10.5) | 14,00 2022.10.12 | 15,40 2022.10.12 | П | 1.666 | ТП-507 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
76 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-507 | 10 (10.5) | 14,00 2022.10.12 | 15,40 2022.10.12 | В | 1.67 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-507 (Все ЛЭП ТП); ТП 10 (10.5) кВ ТП-523 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
77 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-523 | 10 (10.5) | 14,00 2022.10.12 | 13,10 2022.10.13 | В | 23.17 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-523 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
78 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-46а | 10 (10.5) | 10,00 2022.11.12 | 12,00 2022.11.12 | П | 2 | ТП-46а | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
79 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-822 | 10 (10.5) | 09,00 2022.11.17 | 16,00 2022.11.17 | П | 7 | ТП-822 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
80 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-615 | 10 (10.5) | 10,40 2022.12.18 | 14,30 2022.12.18 | П | 3.833 | ТП-615 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
81 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-615 | 10 (10.5) | 12,00 2022.12.22 | 14,00 2022.12.22 | П | 2 | ТП-615 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
82 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-1343 | 10 (10.5) | 12,00 2022.12.27 | 14,00 2022.12.27 | П | 2 | ТП-1343 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [5 empty] | И | 343.78 | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П | 291.326 | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 1
| - по аварийным ограничениям | [5 empty] | А | 27.616 | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В | 24.87 | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [5 empty] | В1 |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| Исполнительный директор |  |  | Д.А. Казаков
|  |  | должность | Ф.И.О. | [5 empty] | подпись

## 1.3
Форма 1.3 Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
ООО "Энергосфера"
наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения | Полученные значения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии | 623
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 (Σ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" | 0.03991
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | Сумма по столбцу 13 формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 формы 1.3 (Σ столбец 13 формы 8.1 / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" | 0.0032
| Исполнительный директор | Д.А. Казаков
должность |  | Ф.И.О. | подпись

## 3.1
Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период 2022 год
ООО "Энергосфера"
наименование сетевой организации
Показатель | Число, шт.
1 | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) | 3
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) | 0
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв_тпр) | 1
Исполнительный директор Д.А. Казаков
должность Ф.И.О. | подпись

## 3.2
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период 2022 год
ООО "Энергосфера"
наименование сетевой организации
Показатель | Число, шт.
1 | 2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) | 3
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) | 0
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) | 1
Исполнительный директор Д.А. Казаков
должность Ф.И.О. | подпись

## 4.1
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации
ООО "Энергосфера"
наименование сетевой организации
Показатель | № формулы (пункта) методических указаний | Значение
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1 | 0.55
Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens), кВт*ч | 4
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | 2 | 0.0399
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | 3 | 0.0032
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 7 или 12 | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | 11 | 1
Плановое значение показателя Пп, Пплп | Пункт 4.1 методических указаний
Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр | Пункт 4.1 методических указаний | 1
Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо | Пункт 4.1 методических указаний | 1
Плановое значение показателя Пens, Пплens | Пункт 4.1 методических указаний
Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi | Пункт 4.2 методических указаний | 2.1613
Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi | Пункт 4.2 методических указаний | 0.7278
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | Пункт 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | Пункт 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | Пункт 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | Пункт 5 методических указаний
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0
Исполнительный директор Д.А. Казаков
должность Ф.И.О. | подпись

## 4.2
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
ООО "Энергосфера"
наименование сетевой организации
Показатель | № пункта методических указаний | Примечания | Значение
1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | пункт 5 | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации | 0
2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации | 0
3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации | 0
4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач | Пункт 5 | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации | 0
5._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации | 0
6._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации | 0
7._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации | 0
8._Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | Пункт 5 | 0
Исполнительный директор | Д.А Казаков
должность Ф.И.О. |  |  | подпись